附件3：

仓级云盒温度采集通用协议

- 一、通信协议

- 采用TCP/IP协议，应用Socket通信（NIO缓冲模式）；云平台为客户端，被采集端（云盒等）为服务端。

- 被采集端（云盒等）应提供固定的IP、端口用以建立Socket连接。

- 注：通篇协议采用十六进制数描述。

- 二、采集协议

| - 协议名 | - 协议头 | - 命令码 | - 长度 | - 标识 | - CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 |
| - 仓温仓湿 | - FA | - 30 | - 00 02 | - 00 01 |  |
| - 温度点 | - FA | - 31 | - 00 02 | - 00 01 |  |
| - 外温外湿 | - FA | - 32 | - 00 02 | - 00 01 |  |

- 说明：

- 协议头：固定位FA；

- 命令码：分别为 30、31、32；

- 长度：表示标识的字节长度固定位2

- 标识：当一个被采集端（云盒等）挂接多块测温设备时，标识码为每个仓的对应标识；从1开始；

- CRC：命令校验字节 计算方式CRC-16(C9DA);计算长度：不计FA至标识结束。

- 三、被采集端返回

| - 协议名 | - 协议头 | - 命令码 | - 长度 | - 数据 | - CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - n字节 | - 2字节 |
| - 仓温仓湿 |  |  |  | - TH TL HH HL |  |
| - 温度点 | - FA | - 31 | - 00 04 | - C S TH TL... |  |
| - 外温外湿 |  |  |  | - TH TL HH HL |  |

- 仓温仓湿：返回固定四字节温湿度信息无协议头、命令码、长度、CRC等；其中TH、TL为10倍温度的高低位，高位在前低位在后；

- 外温外湿：返回固定四字节温湿度信息无协议头、命令码、长度、CRC等；其中TH、TL为10倍温度的高低位，高位在前低位在后；

- 温度点：返回FA请求头，31命令码，长度为温度点数据长度为温度点*4；数据为所有温度点数据，单点温度数据由4字节组成C：电缆编号（1-999）、S：传感器号（1-30）、TH（10倍温度的高位）、TL（10倍温度的低位）；CRC为出去FA至数据长度的校验；计算方式CRC-16(C9DA)；

- 注：温度数据必须一包返回，此命令平台最多等待30秒。